## Quadro de cargas
[5 empty] | Cargas de Iluminação |  |  |  | CARGAS DE FORÇA (tomadas elétricas)
[9 empty] | Tomadas de uso geral (TUG) |  |  | Tomadas de Uso especial (TUE) |  |  | Potência total do circuito (W) | Corrente de Projeto (A) | FCT | FCA | Comprimento do circuito | Corrente corrigida (A) | seção do condutor (mm²) | Disjutor de proteção (A) | Fase (RST)
Circuito | Função | Cômodo | Área (m2) | Perímetro (m) | Qtde. | potência unitária (W) | potência total (W) ambiente | potência total (W) circuito | Qtde. | potência unitária (W) | potência total (W) | Qtde. | potência unitária (W) | potência total (W)
1 | Chuveiro 1 | Banheiro 1 | 5.61 | 9.91 | [6 empty] | 0 | 1 | 7400 | 7400 | 7400 | 33.6364 | 1.06 | 1 |  | 31.7324 | 6 | 32 | R
2 | Chuveiro 2 | Banheiro Suíte | 5.36 | 9.76 | [6 empty] | 0 | 1 | 7400 | 7400 | 7400 | 33.6364 | 1.06 | 1 |  | 31.7324 | 6 | 32 | S
3 | Tomadas | Cozinha | 11.4 | 13.7 | [5 empty] | 4x100 6x600 | 4000 | 2 | 1400 | 2800 | 6800 | 30.9091 | 1.06 | 1 |  | 29.1595 | 6 | 32 | T
4 | Tomadas | Área de serviço | 6 | 10 |  |  |  |  | 3 | 2x100 1x600 | 1300 |  |  |  | 1300 | 5.9091 | 1.06 | 0.7 |  | 7.9637 | 2.5 | 16 | R
5 | Tomadas | Banheiro1 | 5.61 | 9.91 | [5 empty] | 1x100 2x600 | 1300 |  |  |  | 2800 | 12.7273 | 1.06 | 0.7 |  | 17.1527 | 2.5 | 16 | S
|  | Banheiro Suíte | 5.36 | 9.76 | [5 empty] | 1x100 2x600 | 1300
|  | Circulação | 8.5 | 13.25 |  |  |  |  | 2 | 100 | 200
6 | Tomadas | Suíte | 17 | 16.9 |  |  |  |  | 6 | 100 | 600 |  |  |  | 1200 | 5.4545 | 1.06 | 0.7 |  | 7.3511 | 2.5 | 16 | T
|  | Quarto 2 | 11.9 | 15.2 |  |  |  |  | 6 | 100 | 600
7 | Tomadas | Quarto 1 | 13.8 | 15 |  |  |  |  | 6 | 100 | 600 |  |  |  | 600 | 2.7273 | 1.06 | 0.7 |  | 3.6756 | 2.5 | 16 | R
8 | Tomadas | Sala | 31.66 | 30.32 |  |  |  |  | 11 | 100 | 1100 |  |  |  | 1300 | 5.9091 | 1.06 | 0.7 |  | 7.9637 | 2.5 | 16 | S
|  | Garagem | 22.55 | 24.7 |  |  |  |  | 2 | 100 | 200
9 | Tomadas | Carregador EV | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 36.3636 | 1.06 | 1 |  | 34.3053 | 10 | 40 | T
10 | Ilumimnação | Garagem | 22.55 | 24.7 | 3 | 150 | 450 | 1230 | [7 empty] | 5.5909 | 1.06 | 0.7 |  | 7.5349 | 1.5 | 10 | R
|  | Área de serviço | 6 | 10 | 1 | 100 | 100
|  | Cozinha | 11.4 | 13.7 | 1 | 160 | 160
|  | Banheiro1 | 5.61 | 9.91 | 1 | 100 | 100
|  | Banheiro Suíte | 5.36 | 9.76 | 1 | 100 | 100
|  | Suíte | 17 | 16.9 | 1 | 220 | 220
|  | Varanda Suíte | 6.42 | 12.2 | 1 | 100 | 100
11 | Ilumimnação | Circulação | 8.5 | 13.25 | 1 | 100 | 100 | 1020 | [7 empty] | 4.6364 | 1.06 | 0.7 |  | 6.2485 | 1.5 | 10 | S
|  | Quarto 2 | 11.9 | 15.2 | 1 | 160 | 160
|  | Quarto 1 | 13.8 | 15 | 1 | 160 | 160
|  | Varanda Q1 | 6.73 | 13.09 | 1 | 100 | 100
|  | Sala | 31.66 | 30.32 | 2 | 250 | 500
12 | Ilumimnação | Externa |  |  | 6 | 150 | 900 | 900 | [7 empty] | 4.0909 | 1.06 | 1 |  | 3.8593 | 1.5 | 10 | S
|  | TOTALIZAÇÃO | [12 empty] | 36800 | 181.5909 |  |  |  | 188.6792
[19 empty] | Potência | 41509.434

## Alimentador
| Potência (W) | Fator de demanda | Potência final
Demanda iluminação | 3881.4016 | 0.59 | 2290.027
Demanda tomadas | 16118.5984 | 0.24 | 3868.4636
Demanda chuveiros | 13962.2642 | 1 | 13962.2642
Demanda carregador EV | 7547.1698 | 1 | 7547.1698
|  | Total | 27667.9245
|  | Corrente | 42.0371
|  | Condutor | 16mm²
|  | Diâmetro condutor | 5.1
|  | qtde | 4
|  | área ocupada | 81.7104
|  | Tamanho eletroduto | 1
|  | área | 506.6925
|  | % ocupada | 16.13%

## Cômodos
Cômodo | Área | Perímetro | Iluminação (min) | Tomadas (min)
Banheiro 1 | 5.61 | 9.91 | 100 | 3
Banheiro Suíte | 5.36 | 9.76 | 100 | 3
Cozinha | 11.4 | 13.7 | 160 | 4
Área de serviço | 6 | 10 | 100 | 3
Sala | 31.66 | 30.32 | 460 | 6
Quarto 1 | 13.8 | 15 | 160 | 3
Quarto 2 | 11.9 | 15.2 | 160 | 3
Suíte | 17 | 16.9 | 220 | 3
Circulação | 8.5 | 13.25 | 100 | 1
Varanda Q1 | 6.73 | 13.09 | 100 | 1
Varanda Suíte | 6.42 | 12.2 | 100 | 1
Garagem | 22.55 | 24.7 | 340 | 1

## Parâmetros
Tensão | 220
FCT | 1.06
trifásico | 380

## Cabos
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.guiadaengenharia.com/wp-content/uploads/2019/02/tabelas-completas-5410.pdf