## Quadro de cargas
[5 empty] | Cargas de Iluminação |  |  |  | CARGAS DE FORÇA (tomadas elétricas)
[9 empty] | Tomadas de uso geral (TUG) |  |  | Tomadas de Uso especial (TUE) |  |  | Potência total do circuito (W) | Corrente de Projeto (A) | FCT | FCA | Comprimento do circuito | Queda de tesnsão (V) | Corrente corrigida (A) | seção do condutor (mm²) | Disjutor de proteção (A) | Fase (RST)
Circuito | Função | Cômodo | Área (m2) | Perímetro (m) | Qtde. | potência unitária (W) | potência total (W) ambiente | potência total (W) circuito | Qtde. | potência unitária (W) | potência total (W) | Qtde. | potência unitária (W) | potência total (W)
1 | Forno refusão 1 | Linha SMD | 257.64 | 68.2 | [7 empty] | 1 | 68000 | 68000 | 60000 | 91.1606 | 1.06 | 1 | 20 | 0.95289 | 86.0005 | 35 | 100 | RST
2 | Printer 1 | Linha SMD | 257.64 | 68.2 | [7 empty] | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 9.0909 | 1.06 | 1 | 30 | 2.1123 | 8.5763 | 2.5 | 16 | R
3 | Conveyor 1 | Linha SMD | 257.64 | 68.2 |  |  |  |  | 1 | 150 | 150 |  |  | 0 | 150 | 0.68182 | 1.06 | 1 | 15 | 0.079213 | 0.64322 | 2.5 | 16 | T
4 | Conveyor 2 | Linha SMD | 257.64 | 68.2 |  |  |  |  | 1 | 150 | 150 |  |  | 0 | 150 | 0.68182 | 1.06 | 1 | 30 | 0.15843 | 0.64322 | 2.5 | 16 | R
5 | Pick and place 1 | Linha SMD | 257.64 | 68.2 | [6 empty] | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 3.7984 | 1.06 | 1 | 20 | 0.58839 | 3.5834 | 2.5 | 16 | RST
6 | Pick and place 2 | Linha SMD | 257.64 | 68.2 | [6 empty] | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 3.7984 | 1.06 | 1 | 20 | 0.58839 | 3.5834 | 2.5 | 16 | RST
7 | AOI 1 | Linha SMD | 257.64 | 68.2 | [6 empty] | 0 | 1 | 1760 | 1760 | 1760 | 8 | 1.06 | 1 | 25 | 1.5491 | 7.5472 | 2.5 | 16 | R
8 | Wave solder | Linha SMD | 257.64 | 68.2 | [7 empty] | 1 | 34000 | 34000 | 34000 | 51.6577 | 1.06 | 1 | 30 | 2.7924 | 48.7336 | 10 | 50 | RST
9 | Bancadas da linha SMD | Linha SMD | 257.64 | 68.2 | [7 empty] | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 18.1818 | 1.06 | 1 | 30 | 2.5472 | 17.1527 | 4 | 20 | T
10 | Bancadas de montagem 1-3 | Montagem | 51.8 | 28.8 | [7 empty] | 3 | 2000 | 6000 | 6000 | 27.2727 | 1.06 | 1 | 30 | 3.8208 | 25.729 | 4 | 32 | R
11 | Bancadas de montagem 4-6 | Montagem | 51.8 | 28.8 | [7 empty] | 3 | 2000 | 6000 | 6000 | 27.2727 | 1.06 | 1 | 30 | 3.8208 | 25.729 | 4 | 32 | S
12 | Bancadas de montagem 7-9 | Montagem | 51.8 | 28.8 | [7 empty] | 3 | 2000 | 6000 | 6000 | 27.2727 | 1.06 | 1 | 30 | 6.337 | 25.729 | 4 | 32 | T
13 | Bancada do estoque | Estoque | 50.67 | 31.52 | [7 empty] | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 9.0909 | 1.06 | 1 | 10 | 0.42453 | 8.5763 | 2.5 | 16 | R
14 | A/C 1 | Estoque | 50.67 | 31.52 | [7 empty] | 1 | 2640 | 2640 | 2640 | 12 | 1.06 | 1 | 10 | 0.56038 | 11.3208 | 2.5 | 16 | S
15 | A/C 2 | Estoque | 50.67 | 31.52 | [7 empty] | 1 | 2640 | 2640 | 2640 | 12 | 1.06 | 1 | 10 | 0.56038 | 11.3208 | 2.5 | 16 | T
16 | A/C 3 | Estoque | 50.67 | 31.52 | [7 empty] | 1 | 2640 | 2640 | 2640 | 12 | 1.06 | 1 | 10 | 0.56038 | 11.3208 | 2.5 | 16 | R
17 | Iluminação Estoque | Estoque | 50.67 | 31.52 | 6 | 101.34 |  | 608.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.7638 | 1.06 | 1 | 10 | 0.12907 | 2.6074 | 2.5 | 16 | S
18 | Iluminação linha SMD | Linha SMD | 257.64 | 68.2 | 18 | 157.4467 |  | 2834.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 12.882 | 1.06 | 1 | 30 | 1.8047 | 12.1528 | 2.5 | 16 | T
19 | Iluminação Montagem | Montagem | 51.8 | 28.8 | 4 | 129.5 |  | 518 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.3545 | 1.06 | 1 | 35 | 0.38483 | 2.2213 | 2.5 | 16 | R
20 | Iluminação pavilhão | Pavilhão | 261.22 |  | 12 | 174.1467 |  | 2089.76 | [6 empty] | 0 | 9.4989 | 1.06 | 1 | 35 |  | 8.9612 | 2.5 | 16 | S
21 | Escritório | Escritório | 197.8 | 58 | 1 | 1978 |  | 1978 | 1 | 10000 | 8000 |  |  | 0 | 8000 | 12.1547 | 1.06 | 2 | 20 | 0.5676 | 5.7334 | 4 | 32 | RST
|  | TOTALIZAÇÃO | [12 empty] | 142980 | 353.6144 |  |  |  |  | 327.8651
[19 empty] | Potência |  | 72130.3285

## Maquinas
Máquina | Alimentação | Corrente (A) | Ohms/m | Especificações
Printer YSP10 | Single-phase AC 200 to 230V +/-20V 1kW | 1.5193 |  | https://global.yamaha-motor.com/business/smt/printer/ysp10/spec/
Conveyor | 220 VAC / 60Hz / Monofásico 120W | 0.54545 |  | https://www.allpoint.com.br/transportador-de-inspecao-e-conexao.html
Panasonic pick and place AM100 | 3-phase AC 200 / 220 V ±10 V, AC 380 / 400 / 420 / 480 V ±20 V 2.0 kVA | 3.0387 |  | https://na.panasonic.com/us/factory-equipment-solutions/electronics-assembly-manufacturing-technologies/surface-mount-technology-smt/am100-single-beam-single-head-placement
Reflow oven Point reflow 12 zonas | 5 linhas, 3 fases 380V 50/60Hz 68kW | 103.3153 | 0.000554 | https://www.allpoint.com.br/forno-de-refusao-point-reflow-12-zonas.html
Wave solder tnw33-36ex/et | AC220V±10% -50/60Hz-3φ 34kVA 95A | 51.6577 |  | https://www.tamuracorp.com/products/electronic_chemicals/category/fa_systems/w_solder/tnw.html
AOI | 100-120 V, 16A / 200-240V, 8A Single Phase | 8 |  | https://www.vitrox.com/vision-technology-machine-system/optical-inspection-system-aoi-v510i-se-spec.php
Bancada de uso geral | 220V - 5000W | 9
[5 empty] | area | ohms/m
[5 empty] | 4 | 0.00495
[5 empty] | 2.5 | 0.00821
[5 empty] | 10 | 0.00191
Item | Potência (W) |  |  |  | 25 | 0.000727
Computador + monitor 21" | 300 |  |  |  | 35 | 0.000554
Hot air station | 1000
Soldering station | 80
Misc (gigas de teste, ferramentas, etc) | 500
Iluminação | 100
Total | 1980

## Alimentador
| Potência (W) | Fator de demanda | Potência final
Demanda iluminação | #REF! | 0.59 | #REF!
Demanda tomadas | #REF! | 0.24 | #REF!
Demanda chuveiros | 18920.1181 | 1 | 18920.1181
Demanda carregador EV | #REF! | 1 | #REF!
|  | Total | #REF!
|  | Corrente | #REF!
|  | Condutor | 16mm²
|  | Diâmetro condutor | 5.1
|  | qtde | 4
|  | área ocupada | 81.7104
|  | Tamanho eletroduto | 1
|  | área | 506.6925
|  | % ocupada | 16.13%

## Cômodos
Cômodo | Área | Perímetro | Iluminação (min) | Tomadas (min)

## Parâmetros
Tensão | 220
FCT | 1.06
trifásico | 380

## Cabos
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.guiadaengenharia.com/wp-content/uploads/2019/02/tabelas-completas-5410.pdf
Bitola | Diametro | Area | Condutores | Eletroduto | Área | Area condutores | Preenchimento
35 | 9.5 | 283.5204 | 5 | 38.1 | 4560.2328 | 1417.6019 | 0.31086
4 | 2.65 | 22.0612 | 3 | 25 | 1963.4375 | 66.1836 | 0.033708